Опросный лист для выбора системы УФ-обеззараживания

| Заказчик |  |  |  | Тел Факс |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Адрес |  |  |  | E-Mail: |  |  |  |
| Напорная \ безнапорная |  |  |  | открытая \ закрытая |  |  |  |
| Пиковый расход воды, м3/час |  |  |  | ДУ трубопровода, мм |  |  |  |
| Режим работы, непрерывный/период. |  |  |  | Давление, МПа |  |  |  |
| Источник водоснабжения |  |  |  | Доп. сведения |  |  |  |
| N | Показатели |  | Ваши показатели |  | Допустимые уровни |  | Доза УФ-облучения |
| Вода из подземных источников I класса (по ГОСТ 2161-84), питьевая вода. Вода в бассейне |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Мутность, мг/дм3 |  |  |  | 1,5 |  | 16 мДж/см2 |
| 2 | Цветность, градусы |  |  |  | 20,0 |  |  |
| 3 | Железо, мг/дм3 |  |  |  | 0,3 |  |  |
| 4 | Марганец, мг/дм3 |  |  |  | 0,1 |  |  |
| 5 | * Колифаги, БОЕ/100 мл |  |  |  | 10,0 |  |  |
| Вода из подземных источников II, III класса (по ГОСТ 2161-84) и поверхностных источников |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Мутность, мг/дм3 |  |  |  | 30,0 |  | 25 мДж/см2 |
| 2 | Цветность, градусы |  |  |  | 50,0 |  |  |
| 3 | Железо, мг/дм3 |  |  |  | 5,0 |  |  |
| 4 | Марганец, мг/дм3 |  |  |  | 1,5 |  |  |
| 5 | * Колифаги, БОЕ/100 мл |  |  |  | 100,0 |  |  |
| Бытовые и городские сточные воды. Технические и оборотные воды. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Взвешенные вещества, мг/дм3 |  |  |  | 10,0 |  | 30 мДж/см2 |
| 2 | БПК5, мг О2 / дм3 |  |  |  | 10,0 |  |  |
| 3 | ХПК, мг О2 / дм3 |  |  |  | 50,0 (70,0) |  |  |
| 4 | * Колифаги, БОЕ/100 мл |  |  |  | 104 |  |  |
| Дополнительные сведения |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Мутность, мг/дм3 |  |  |  | - |  |  |
| 6 | Цветность, градусы |  |  |  | - |  |  |
| 7 | Железо, мг/дм3 |  |  |  | - |  |  |
| * Колифаги выделяют без концентрирования. |  |  |  |  |  |  |  |
| Выбор дозы УФ - облучения определяют характером и качеством воды, поступающей для обеззараживания. Не менее 16 мДж/кв.см для воды из подземных источников I класса и питьевых вод. Не менее 25 мДж/кв.см для воды из подземных источников II, III класса и поверхностных источников. Не менее 30 мДж/кв.см для бытовых и городских сточных вод. Не менее 40 мДж/кв.см для любого типа вод при неблагоприятной эпидемической ситуации. Под неблагоприятной эпидемической ситуацией подразумевают систематическое обнаружение колифагов в питьевой воде и энтеровирусов в источнике и питьевой воде и (или) наличие водных вспышек энтеровирусных заболеваний. |  |  |  |  |  |  |  |
| Данный опросный лист составлен на основании Методических указаний МУК 4.3.2030-05 |  |  |  |  |  |  |  |